|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Техническое задание по Лоту №1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **По открытому запросу предложений в электронной форме № 139 824** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Для нужд: АО "Газпром газораспределение Оренбург"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | | **Предмет закупки.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **ОКДП** | | | | | | | | | | **ОКВЭД** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование предмета закупки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед.  изм. | | | | Колич  ество | | | | Допустимость аналога | | | Грузополучатель | | | | | | | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | |
| 1 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 200,000 | | | | Нет | | | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | | | | | | | | | | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения.  Тип пэ труб: д. 32\*3,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 25\*3,2 мм, ГОСТ 3262-75. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изделия должны соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013  При отгрузке товара должны быть приложены копии следующих разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные оригинальной печатью завода-изготовителя (Допускается на копии сертификата оригинальная печать официального дилера или официального дистрибьютора изготовителя): Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствии; Паспорт на каждую единицу продукции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 20,000 | | | | Нет | | | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | | | | | | | | | | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения.   Тип пэ труб: д. 63\*5,8 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 57\*3,5 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изделия должны соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013.   При отгрузке товара должны быть приложены копии следующих разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные оригинальной печатью завода-изготовителя (Допускается на копии сертификата оригинальная печать официального дилера или официального дистрибьютора изготовителя): Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствии; Паспорт на каждую единицу продукции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90х89 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 10,000 | | | | Нет | | | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | | | | | | | | | | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения.   Тип пэ труб: д. 90\*8,2 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 89\*4,0 мм, ГОСТ 10704-91. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изделия должны соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013.   При отгрузке товара должны быть приложены копии следующих разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные оригинальной печатью завода-изготовителя (Допускается на копии сертификата оригинальная печать официального дилера или официального дистрибьютора изготовителя): Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствии; Паспорт на каждую единицу продукции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110х108 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 5,000 | | | | Нет | | | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | | | | | | | | | | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения.   Тип п/э труб: ПЭ 100 SDR11 Д 110\*10,0мм ГОСТ 50838-2009, тип стальных труб ГОСТ 10704-91 гр. "В", Д 108\*4,0мм. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изделия должны соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013.   При отгрузке товара должны быть приложены копии следующих разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные оригинальной печатью завода-изготовителя (Допускается на копии сертификата оригинальная печать официального дилера или официального дистрибьютора изготовителя): Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствии; Паспорт на каждую единицу продукции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 50,000 | | | | Нет | | | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | | | | | | | | | | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения.  Тип пэ труб: д. 32\*3,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 25\*3,2 мм, ГОСТ 3262-75. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изделия должны соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013  При отгрузке товара должны быть приложены копии следующих разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные оригинальной печатью завода-изготовителя (Допускается на копии сертификата оригинальная печать официального дилера или официального дистрибьютора изготовителя): Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствии; Паспорт на каждую единицу продукции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 70,000 | | | | Нет | | | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | | | | | | | | | | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь для подземных газопроводов с дополнительной технологической процедурой термоусиления соединения.  Тип пэ труб: д. 32\*3,0 мм, ПЭ 100 SDR 11, ГОСТ 50838-2009; тип стальных труб: д. 25\*3,2 мм, ГОСТ 3262-75. Срок хранения 2 года. Стальная труба должна быть из высококачественной стали марки ст.20 с высоким показателем коррозийной стойкости. Длина нахлеста пэ трубы на стальную должна быть от 1 до 1,5 диаметра стальной трубы в зависимости от диаметра неразъемного соединения, а длина усиливающей муфты от 1,25 до 1,5 длины нахлеста. Усиливающая муфта не должна заходить за торец пэ трубы и образовывать дополнительную полость, улучшая коррозийную стойкость соединения. Изделия должны соответствовать требованиям ТР ТС 032/2013  При отгрузке товара должны быть приложены копии следующих разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные оригинальной печатью завода-изготовителя (Допускается на копии сертификата оригинальная печать официального дилера или официального дистрибьютора изготовителя): Сертификат соответствия продукции; Таможенный союз декларация о соответствии; Паспорт на каждую единицу продукции. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | | **Условия поставки товаров** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | Филиал АО "Газпром газораспределение Оренбург" - "Газснабсервис" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | Строго в соответствии с графиком поставки товара: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | | **График поставки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | Срок поставки товара на склад грузополучателя | | | | | | | | | | | Колич  ество | | | | Ед.  изм. | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | от 1 до 3 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 200,000 | | | | Штука | | | | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | от 1 до 3 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 20,000 | | | | Штука | | | | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90х89 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | от 1 до 3 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 10,000 | | | | Штука | | | | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110х108 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | от 1 до 3 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 5,000 | | | | Штука | | | | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | от 1 до 3 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 50,000 | | | | Штука | | | | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | от 1 до 3 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 70,000 | | | | Штука | | | | 460022, г.Оренбург, ул.Бр.Башиловых, дом 2 Б Склад Газснабсервис | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | | **Условия проведения закупочной процедуры.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 89 503,41 | | | | | | | | | Способ закупки | | | | | | | | Открытый запрос предложений в электронной форме | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе НДС, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 13 653,06 | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 75 850,35 | | | | | | | | |
| **Обязательное требование к условиям оплаты товара** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения товара Грузополучателем по оригиналам правильно оформленных накладных по форме ТОРГ-12, счетам-фактурам или УПД. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |